**MANIFESTAZIONE DI INTERESSE**

**Progettazione Impianto di rete Idranti ai fini ottenimento CPI – P.T. e 1mo**

**c/o Polo Socio Sanitario “Carlo Porta” di Agrate Brianza – Via Lecco,11.**

**Scadenza 15.12.2023**

**Riferimento P001-23**

Data 15.11.2023

**Progettazione Impianto di rete Idranti ai fini ottenimento CPI – P.T. e 1mo.**

La struttura sanitaria si deve dotare di rete di idranti. Ai fini dell’utilizzo della norma UNI 10779, per quanto applicabile, i livelli di pericolosità, la tipologia di protezione e le caratteristiche dell'alimentazione idrica sono definiti come di seguito indicato.

Gli idranti a muro DN 45 per la protezione interna sono posizionati in modo da coprire con il getto di un idrante ogni punto dell’area protetta (punto 7.5.1.1 della norma UNI 10779:2021). La rete di idranti è prevista dimensionata per le aree di Livello di pericolosità 2 (ai sensi della UNI 10779), l’alimentazione garantirà l’erogazione per almeno 60 minuti e sarà dotato di n. 1 attacco di mandata per autopompa posizionato in prossimità dell’accesso carrabile. L’impianto di protezione interna sarà in grado di garantire, per ciascun idrante a muro DN 45, una portata non minore di 120 lit/min ad una pressione residua non minore di 0,2 MPa considerando simultaneamente operativi non meno di n. 3 idranti nella posizione idraulicamente più sfavorita. Non è previsto impianto di protezione esterna in quanto la struttura è facilmente accostabile dai mezzi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

**La progettazione a norma UNI 10779 della rete idranti dovrà essere fatta da professionista che dovrà valutare anche, oltre all’adeguatezza del posizionamento degli idranti verificando che la loro posizione non restringa i percorsi di esodo, la necessità di installare un gruppo di pompaggio con riserva idrica.**

**Dovrà inoltre essere predisposto il “Computo Metrico” con l’indicazione dei materiali, delle quantità e dei relativi prezzi.**

Per visionare l’impianto, prendere appuntamento con l’Ufficio Amministrazione di Assab al n. 039 6056244.

**INVIARE LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AL SEGUENTE INDIRIZZO:**

[amministrazione@assab.it](mailto:amministrazione@assab.it)

entro e non oltre la scadenza.

**Citare nella Manifestazione di Interesse il codice di riferimento: P001-23**

Il Direttore di Azienda